| Informationen zur Technischen Planung | AUGENDUSCHEN |
| --- | --- |
|  | CLASSIC-LINE |

www.filtec-industrie.de

ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Bodenmontage

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Abmessungen 200 x 200 mm

- Standrohr 1 ¼-Zoll aus Edelstahl zweiteilig, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 ¼-Zoll-IG

- Duscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Gesamtlänge 655 mm

- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen

- Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm

- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend

- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fliessdruck

- Gesamthöhe 2300 mm, Ausladung 655 mm
- Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Montage am Standrohr
- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend

- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wandhalterung mit Positionierung der Dusche, inklusive Befestigungssatz für Montage am Standrohr

- gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006

- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Artikel-Nr.: 	17 833 085 pulverbeschichtet GRÜN